## Données
Dimensionnement d'une Centrale de Traitement d'Air
a) Cas ETE : | CTA N°1 | [5 empty] | Altitude | 0 | m
Grandeurs | Unité | Air neuf | Air recyclé | Air mélangé | Sortie BCP | Sortie BFH | Sortie BCS | Sortie HV | Air repris
Temp. Sèche | °C | 32 | 20 | 23.6 | 23.6 | 6 | 9 | 9 | 20
Temp. Humide | °C
Temp. Rosée | °C | 16.4942 | 9.0977 | 11.6935 | 11.6935 | 5.8347 | 5.7592 | 5.7592 | 9.0977
Poids d'eau | gr/kg AS | 11.9152 | 7.2727 | 8.6747 | 8.6747 | 5.7986 | 5.7679 | 5.7679 | 7.2727
Hygr. Relative | % H.R. | 40 | 50 | 47.765 | 47.765 | 100 | 81 | 81 | 50
Enthalpie spéc. | kj/kg AS | 62.5505 | 38.4728 | 45.6961 | 45.6961 | 20.5661 | 23.5235 | 23.5235 | 38.4728
Masse volumique | kg/m3 | 1.1343 | 1.1895 | 1.1725 | 1.1725 | 1.2521 | 1.2389 | 1.2389 | 1.1895
Vol. spécifique | m3/kg AS | 0.88157 | 0.84068 | 0.85291 | 0.85291 | 0.79864 | 0.80719 | 0.80719 | 0.84068
|  | 32 | 20 | 45.6961 | 23.6 | 6 | 9 | 9 | 20
|  | 40 | 50 | 23.6 | 47.765 | 100 | 81 | 81 | 50
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25
|  | 17.081 | 17.081 | 8.6747 | 17.081 | 17.081 | 17.081 | 17.081 | 17.081
|  | 234.175 | 234.175 | 17.081 | 234.175 | 234.175 | 234.175 | 234.175 | 234.175
|  | 47.613 | 23.421 | 234.175 | 29.1779 | 9.3588 | 11.4934 | 11.4934 | 23.421
|  | 11.9152 | 7.2727 | 29.1779 | 8.6747 | 5.7986 | 5.7679 | 5.7679 | 7.2727
|  | 30.6692 | 14.7176 | 13.9368 | 18.4424 | 5.7986 | 7.1364 | 7.1364 | 14.7176
|  | 62.5505 | 38.4728 | 47.765 | 45.6961 | 20.5661 | 23.5235 | 23.5235 | 38.4728
|  | 0.88157 | 0.84068 | 0.85291 | 0.85291 | 0.79864 | 0.80719 | 0.80719 | 0.84068
|  | 1904.5194 | 1171.0511 | 1393.6809 | 1393.6809 | 935.8764 | 930.9661 | 930.9661 | 1171.0511
|  | 16.4942 | 9.0977 | 11.6935 | 11.6935 | 5.8347 | 5.7592 | 5.7592 | 9.0977
Puissance totale | kW |  |  |  | 0 | -43.2401 | 5.0888 | 0
Débits constructeur | Massique | Volumique |  | Puissances constructeur | F sensible | F totale | Régime d'eau | qm eau | qv eau
Air neuf | 0.5162 | 1638.2268 |  | BCP
Air recyclé | 1.2045 | 3645.2422 |  | BFH
Air soufflé | 1.7207 | 5000 |  | BCS
Air repris | 1.6521 | 5000 |  | HV
Air rejeté | 0.44764 | 1354.7578 |  |  | kW | kW | °C | kg/s | m3/h
Infiltrations
| kg/s | m3/h |  | Charges et | Semsible Q | Hydrique M | Latente Lv | Hydrique L | Totale H
|  |  |  | apports (droite | -19.3058 | -0.0025893 | 2500 | -6.4734 | -25.7225
Taux d'air neuf | 30 | % |  | de soufflage) | kW | kg/s | kj/kg | kW | kW
b) Cas HIVER : | CTA N°1 | [5 empty] | Altitude | 0 | m
Grandeurs | Unité | Air neuf | Air recyclé | Air mélangé | Sortie BCP | Sortie BFH | Sortie BCS | Sortie HV | Air repris
Temp. Sèche | °C | -7 | 20 | 11.9 | 22 | 22 | 30 | 30 | 20
Temp. Humide | °C
Temp. Rosée | °C | -8.4174 | 9.0977 | 5.6309 | 5.6963 | 5.6963 | 5.4892 | 7.0746 | 9.0977
Poids d'eau | gr/kg AS | 2.0049 | 7.2727 | 5.7161 | 5.7424 | 5.7424 | 5.6593 | 6.324 | 7.2727
Hygr. Relative | % H.R. | 90 | 50 | 66.1322 | 35 | 35 | 21.5 | 24 | 50
Enthalpie spéc. | kj/kg AS | -2.0158 | 38.4728 | 26.3262 | 36.6088 | 36.6088 | 44.4878 | 46.1895 | 38.4728
Masse volumique | kg/m3 | 1.3213 | 1.1895 | 1.2264 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1532 | 1.152 | 1.1895
Vol. spécifique | m3/kg AS | 0.75682 | 0.84068 | 0.81542 | 0.84436 | 0.84436 | 0.86715 | 0.86806 | 0.84068
|  | -7 | 20 | 26.3262 | 22 | 22 | 30 | 30 | 20
|  | 90 | 50 | 11.9 | 35 | 35 | 21.5 | 24 | 50
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25 | 1013.25
|  | 17.844 | 17.081 | 5.7161 | 17.081 | 17.081 | 17.081 | 17.081 | 17.081
|  | 245.425 | 234.175 | 17.081 | 234.175 | 234.175 | 234.175 | 234.175 | 234.175
|  | 3.6172 | 23.421 | 234.175 | 26.4828 | 26.4828 | 42.4929 | 42.4929 | 23.421
|  | 2.0049 | 7.2727 | 13.952 | 5.7424 | 5.7424 | 5.6593 | 6.324 | 7.2727
|  | 2.2285 | 14.7176 | 9.2268 | 16.6932 | 16.6932 | 27.2268 | 27.2268 | 14.7176
|  | -2.0158 | 38.4728 | 66.1322 | 36.6088 | 36.6088 | 44.4878 | 46.1895 | 38.4728
|  | 0.75682 | 0.84068 | 0.81542 | 0.84436 | 0.84436 | 0.86715 | 0.86806 | 0.84068
|  | 325.5516 | 1171.0511 | 922.6774 | 926.8976 | 926.8976 | 913.5967 | 1019.8289 | 1171.0511
|  | -8.4174 | 9.0977 | 5.6309 | 5.6963 | 5.6963 | 5.4892 | 7.0746 | 9.0977
Puissance totale | kW |  |  |  | 16.452 | 0 | 12.6063 | 2.7228
Débits constructeur | Massique | Volumique |  | Puissances constructeur | F sensible | F totale | Régime d'eau | qm eau | qv eau
Air neuf | 0.48 | 1307.7797 |  | BCP
Air recyclé | 1.12 | 3389.5987 |  | BFH
Air soufflé | 1.6 | 5000 |  | BCS
Air repris | 1.6521 | 5000 |  | HV
Air rejeté | 0.53211 | 1610.4013 |  |  | kW | kW | °C | kg/s | m3/h
Infiltrations
| kg/s | m3/h |  | Charges et | Semsible Q | Hydrique M | Latente Lv | Hydrique L | Totale H
|  |  |  | apports (droite | 16.3198 | -0.0015179 | 2500 | -3.7948 | 12.3467
Taux d'air neuf | 30 | % |  | de soufflage) | kW | kg/s | kj/kg | kW | kW
Nomenclature : | Air mélangé = air neuf + air recyclé
Air rejeté = air repris - air recyclé
BCP = batterie chaude primaire ou batterie de récupération de chaleur
BFH = battrerie froide humide
BCS = batterie chaude secondaire
HV = humidificateur vapeur

## Diagramme psychro
Diagramme de l'air humide
Tracé d'une évolution sur le diagramme psychrométrique de la CTA CTA N°1 :
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
| -10 | 0.1763 | 0.3527 | 0.5292 | 0.70581 | 0.88251 | 1.0593 | 1.2362 | 1.4132 | 1.5903 | 1.7675 | 4.1055 | 12.4536 | 20.8017 | 29.1497 | 37.4978 | 45.8459 | 54.194 | 62.542 | 70.8901 | 79.2382 | 87.5863 | 95.9343 | 104.2824 | 112.6305 | 120.9786 | 129.3266 | 137.6747 | 146.0228 | 4.0323 | 8.0645 | 12.0968 | 16.129 | 20.1613 | 24.1935 | 28.2258 | 32.2581 | 36.2903 | 40.3226 | 44.3548 | 48.3871
| -8 | 0.20659 | 0.41331 | 0.62017 | 0.82717 | 1.0343 | 1.2416 | 1.449 | 1.6565 | 1.8642 | 2.0721 | -0.61712 | 7.668 | 15.9531 | 24.2382 | 32.5233 | 40.8084 | 49.0935 | 57.3786 | 65.6637 | 73.9488 | 82.2339 | 90.519 | 98.8041 | 107.0892 | 115.3743 | 123.6595 | 131.9446 | 140.2297 | 3.2206 | 7.2464 | 11.2721 | 15.2979 | 19.3237 | 23.3494 | 27.3752 | 31.401 | 35.4267 | 39.4525 | 43.4783 | 47.504
| -6 | 0.2414 | 0.48298 | 0.72475 | 0.96671 | 1.2089 | 1.4512 | 1.6937 | 1.9364 | 2.1793 | 2.4224 | -5.2691 | 2.954 | 11.1771 | 19.4002 | 27.6233 | 35.8463 | 44.0694 | 52.2925 | 60.5156 | 68.7386 | 76.9617 | 85.1848 | 93.4079 | 101.631 | 109.854 | 118.0771 | 126.3002 | 134.5233 | 2.4116 | 6.4309 | 10.4502 | 14.4695 | 18.4887 | 22.508 | 26.5273 | 30.5466 | 34.5659 | 38.5852 | 42.6045 | 46.6238
| -4 | 0.2813 | 0.56286 | 0.84467 | 1.1267 | 1.4091 | 1.6916 | 1.9745 | 2.2576 | 2.5409 | 2.8245 | -9.8519 | -1.6899 | 6.4721 | 14.6341 | 22.796 | 30.958 | 39.12 | 47.282 | 55.4439 | 63.6059 | 71.7679 | 79.9299 | 88.0918 | 96.2538 | 104.4158 | 112.5778 | 120.7397 | 128.9017 | 1.6051 | 5.618 | 9.6308 | 13.6437 | 17.6565 | 21.6693 | 25.6822 | 29.695 | 33.7079 | 37.7207 | 41.7335 | 45.7464
| -2 | 0.32694 | 0.65422 | 0.98184 | 1.3098 | 1.6381 | 1.9668 | 2.2958 | 2.6252 | 2.9549 | 3.2849 | -14.3671 | -6.2653 | 1.8365 | 9.9382 | 18.04 | 26.1418 | 34.2436 | 42.3453 | 50.4471 | 58.5489 | 66.6507 | 74.7524 | 82.8542 | 90.956 | 99.0577 | 107.1595 | 115.2613 | 123.3631 | 0.80128 | 4.8077 | 8.8141 | 12.8205 | 16.8269 | 20.8333 | 24.8397 | 28.8462 | 32.8526 | 36.859 | 40.8654 | 44.8718
| 0 | 0.37899 | 0.75845 | 1.1384 | 1.5188 | 1.8996 | 2.2809 | 2.6627 | 3.0449 | 3.4277 | 3.8108 | -18.8161 | -10.7737 | -2.7312 | 5.3112 | 13.3537 | 21.3961 | 29.4386 | 37.481 | 45.5235 | 53.5659 | 61.6084 | 69.6508 | 77.6933 | 85.7357 | 93.7782 | 101.8206 | 109.8631 | 117.9055 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44
| 2 | 0.43824 | 0.87709 | 1.3166 | 1.7567 | 2.1974 | 2.6387 | 3.0807 | 3.5233 | 3.9665 | 4.4103 | -23.2005 | -15.2166 | -7.2326 | 0.75143 | 8.7354 | 16.7194 | 24.7034 | 32.6874 | 40.6714 | 48.6554 | 56.6394 | 64.6234 | 72.6074 | 80.5914 | 88.5754 | 96.5593 | 104.5433 | 112.5273 | -0.79872 | 3.1949 | 7.1885 | 11.1821 | 15.1757 | 19.1693 | 23.1629 | 27.1565 | 31.1502 | 35.1438 | 39.1374 | 43.131
| 4 | 0.5055 | 1.0118 | 1.519 | 2.0269 | 2.5357 | 3.0454 | 3.5558 | 4.0671 | 4.5793 | 5.0922 | -27.5217 | -19.5953 | -11.6689 | -3.7425 | 4.1838 | 12.1102 | 20.0366 | 27.963 | 35.8894 | 43.8157 | 51.7421 | 59.6685 | 67.5949 | 75.5212 | 83.4476 | 91.374 | 99.3004 | 107.2268 | -1.5949 | 2.3923 | 6.3796 | 10.3668 | 14.3541 | 18.3413 | 22.3285 | 26.3158 | 30.303 | 34.2903 | 38.2775 | 42.2648
| 6 | 0.58169 | 1.1645 | 1.7484 | 2.3333 | 2.9194 | 3.5066 | 4.0948 | 4.6842 | 5.2747 | 5.8663 | -31.7809 | -23.9113 | -16.0417 | -8.1721 | -0.30252 | 7.5671 | 15.4367 | 23.3062 | 31.1758 | 39.0454 | 46.915 | 54.7846 | 62.6542 | 70.5238 | 78.3934 | 86.263 | 94.1325 | 102.0021 | -2.3885 | 1.5924 | 5.5732 | 9.5541 | 13.535 | 17.5159 | 21.4968 | 25.4777 | 29.4586 | 33.4395 | 37.4204 | 41.4013
| 8 | 0.66782 | 1.3371 | 2.0078 | 2.6799 | 3.3535 | 4.0286 | 4.7051 | 5.383 | 6.0625 | 6.7434 | -35.9795 | -28.1659 | -20.3523 | -12.5387 | -4.7251 | 3.0886 | 10.9022 | 18.7158 | 26.5294 | 34.343 | 42.1566 | 49.9702 | 57.7838 | 65.5974 | 73.411 | 81.2246 | 89.0382 | 96.8518 | -3.1797 | 0.79491 | 4.7695 | 8.744 | 12.7186 | 16.6932 | 20.6677 | 24.6423 | 28.6169 | 32.5914 | 36.566 | 40.5405
| 10 | 0.76497 | 1.5318 | 2.3006 | 3.0712 | 3.8437 | 4.6182 | 5.3946 | 6.1729 | 6.9531 | 7.7353 | -40.1188 | -32.3604 | -24.6019 | -16.8435 | -9.0851 | -1.3267 | 6.4317 | 14.1901 | 21.9486 | 29.707 | 37.4654 | 45.2238 | 52.9822 | 60.7406 | 68.4991 | 76.2575 | 84.0159 | 91.7743 | -3.9683 | 0 | 3.9683 | 7.9365 | 11.9048 | 15.873 | 19.8413 | 23.8095 | 27.7778 | 31.746 | 35.7143 | 39.6825
| 12 | 0.87431 | 1.7511 | 2.6303 | 3.512 | 4.3963 | 5.283 | 6.1722 | 7.064 | 7.9583 | 8.8551 | -44.2 | -36.496 | -28.792 | -21.088 | -13.384 | -5.68 | 2.024 | 9.728 | 17.432 | 25.136 | 32.84 | 40.544 | 48.248 | 55.952 | 63.656 | 71.36 | 79.064 | 86.768 | -4.7544 | -0.79239 | 3.1696 | 7.1315 | 11.0935 | 15.0555 | 19.0174 | 22.9794 | 26.9414 | 30.9033 | 34.8653 | 38.8273
| 14 | 0.99713 | 1.9975 | 3.001 | 4.0078 | 5.0178 | 6.0311 | 7.0477 | 8.0676 | 9.0908 | 10.1173 | -48.2244 | -40.574 | -32.9237 | -25.2734 | -17.623 | -9.9727 | -2.3223 | 5.328 | 12.9784 | 20.6287 | 28.279 | 35.9294 | 43.5797 | 51.2301 | 58.8804 | 66.5307 | 74.1811 | 81.8314 | -5.538 | -1.5823 | 2.3734 | 6.3291 | 10.2848 | 14.2405 | 18.1962 | 22.1519 | 26.1076 | 30.0633 | 34.019 | 37.9747
| 16 | 1.1348 | 2.2738 | 3.417 | 4.5643 | 5.7159 | 6.8717 | 8.0317 | 9.1961 | 10.3648 | 11.5378 | -52.1931 | -44.5957 | -36.9982 | -29.4008 | -21.8034 | -14.206 | -6.6085 | 0.98889 | 8.5863 | 16.1837 | 23.7812 | 31.3786 | 38.976 | 46.5734 | 54.1709 | 61.7683 | 69.3657 | 76.9631 | -6.3191 | -2.3697 | 1.5798 | 5.5292 | 9.4787 | 13.4281 | 17.3776 | 21.327 | 25.2765 | 29.2259 | 33.1754 | 37.1248
| 18 | 1.2889 | 2.5832 | 3.8828 | 5.1879 | 6.4984 | 7.8144 | 9.136 | 10.4631 | 11.7957 | 13.134 | -56.1073 | -48.562 | -41.0168 | -33.4716 | -25.9263 | -18.3811 | -10.8358 | -3.2906 | 4.2546 | 11.7999 | 19.3451 | 26.8903 | 34.4356 | 41.9808 | 49.526 | 57.0713 | 64.6165 | 72.1618 | -7.0978 | -3.1546 | 0.78864 | 4.7319 | 8.6751 | 12.6183 | 16.5615 | 20.5047 | 24.4479 | 28.3912 | 32.3344 | 36.2776
| 20 | 1.461 | 2.9289 | 4.4037 | 5.8855 | 7.3743 | 8.8702 | 10.3732 | 11.8834 | 13.4008 | 14.9255 | -59.968 | -52.4743 | -44.9805 | -37.4868 | -29.993 | -22.4992 | -15.0055 | -7.5117 | -0.017962 | 7.4758 | 14.9696 | 22.4633 | 29.9571 | 37.4508 | 44.9446 | 52.4384 | 59.9321 | 67.4259 | -7.874 | -3.937 | 0 | 3.937 | 7.874 | 11.811 | 15.748 | 19.685 | 23.622 | 27.5591 | 31.4961 | 35.4331
| 22 | 1.6528 | 3.3145 | 4.985 | 6.6645 | 8.353 | 10.0506 | 11.7574 | 13.4734 | 15.1987 | 16.9335 | -63.7765 | -56.3335 | -48.8905 | -41.4475 | -34.0046 | -26.5616 | -19.1186 | -11.6756 | -4.2326 | 3.2103 | 10.6533 | 18.0963 | 25.5393 | 32.9823 | 40.4252 | 47.8682 | 55.3112 | 62.7542 | -8.6478 | -4.717 | -0.78616 | 3.1447 | 7.0755 | 11.0063 | 14.9371 | 18.8679 | 22.7987 | 26.7296 | 30.6604 | 34.5912
| 24 | 1.8664 | 3.744 | 5.6329 | 7.5333 | 9.4452 | 11.3687 | 13.3041 | 15.2512 | 17.2104 | 19.1816 | -67.5337 | -60.1408 | -52.7479 | -45.355 | -37.9621 | -30.5692 | -23.1764 | -15.7835 | -8.3906 | -0.99771 | 6.3952 | 13.7881 | 21.1809 | 28.5738 | 35.9667 | 43.3596 | 50.7525 | 58.1454 | -9.4192 | -5.4945 | -1.5699 | 2.3548 | 6.2794 | 10.2041 | 14.1287 | 18.0534 | 21.978 | 25.9027 | 29.8273 | 33.752
| 26 | 2.1036 | 4.2214 | 6.3537 | 8.5006 | 10.6621 | 12.8386 | 15.03 | 17.2367 | 19.4587 | 21.6962 | -71.2406 | -63.8972 | -56.5537 | -49.2102 | -41.8668 | -34.5233 | -27.1799 | -19.8364 | -12.4929 | -5.1495 | 2.194 | 9.5374 | 16.8809 | 24.2243 | 31.5678 | 38.9113 | 46.2547 | 53.5982 | -10.1881 | -6.2696 | -2.3511 | 1.5674 | 5.4859 | 9.4044 | 13.3229 | 17.2414 | 21.1599 | 25.0784 | 28.9969 | 32.9154
| 28 | 2.3667 | 4.7515 | 7.1545 | 9.5761 | 12.0163 | 14.4755 | 16.9539 | 19.4516 | 21.9689 | 24.5061 | -74.8983 | -67.6036 | -60.3089 | -53.0143 | -45.7196 | -38.4249 | -31.1302 | -23.8355 | -16.5408 | -9.2461 | -1.9514 | 5.3433 | 12.6379 | 19.9326 | 27.2273 | 34.522 | 41.8167 | 49.1114 | -10.9546 | -7.0423 | -3.1299 | 0.78247 | 4.6948 | 8.6072 | 12.5196 | 16.4319 | 20.3443 | 24.2567 | 28.169 | 32.0814
| 30 | 2.6581 | 5.3389 | 8.0429 | 10.7703 | 13.5214 | 16.2965 | 19.096 | 21.9201 | 24.7693 | 27.6437 | -78.5078 | -71.2612 | -64.0146 | -56.7681 | -49.5215 | -42.275 | -35.0284 | -27.7818 | -20.5353 | -13.2887 | -6.0421 | 1.2044 | 8.451 | 15.6976 | 22.9441 | 30.1907 | 37.4372 | 44.6838 | -11.7188 | -7.8125 | -3.9062 | 0 | 3.9062 | 7.8125 | 11.7188 | 15.625 | 19.5312 | 23.4375 | 27.3438 | 31.25
| 32 | 2.9802 | 5.9891 | 9.0271 | 12.0946 | 15.1922 | 18.3201 | 21.4789 | 24.669 | 27.8909 | 31.145 | -82.0699 | -74.8708 | -67.6718 | -60.4727 | -53.2736 | -46.0746 | -38.8755 | -31.6764 | -24.4774 | -17.2783 | -10.0792 | -2.8802 | 4.3189 | 11.518 | 18.7171 | 25.9161 | 33.1152 | 40.3143 | -12.4805 | -8.5803 | -4.6802 | -0.78003 | 3.1201 | 7.0203 | 10.9204 | 14.8206 | 18.7207 | 22.6209 | 26.5211 | 30.4212
| 34 | 3.3358 | 6.7077 | 10.116 | 13.5616 | 17.0449 | 20.5666 | 24.1273 | 27.7277 | 31.3684 | 35.0502 | -85.5856 | -78.4335 | -71.2813 | -64.1291 | -56.9769 | -49.8247 | -42.6725 | -35.5203 | -28.3681 | -21.2159 | -14.0637 | -6.9115 | 0.24065 | 7.3928 | 14.545 | 21.6972 | 28.8494 | 36.0016 | -13.2399 | -9.3458 | -5.4517 | -1.5576 | 2.3364 | 6.2305 | 10.1246 | 14.0187 | 17.9128 | 21.8069 | 25.7009 | 29.595
| 36 | 3.7279 | 7.5007 | 11.3194 | 15.1846 | 19.0973 | 23.0583 | 27.0686 | 31.1291 | 35.2407 | 39.4044 | -89.0559 | -81.95 | -74.8441 | -67.7381 | -60.6322 | -53.5263 | -46.4204 | -39.3144 | -32.2085 | -25.1026 | -17.9967 | -10.8908 | -3.7848 | 3.3211 | 10.427 | 17.5329 | 24.6388 | 31.7448 | -13.9969 | -10.1089 | -6.2208 | -2.3328 | 1.5552 | 5.4432 | 9.3313 | 13.2193 | 17.1073 | 20.9953 | 24.8834 | 28.7714
| 38 | 4.1595 | 8.3749 | 12.6475 | 16.9784 | 21.3689 | 25.82 | 30.3332 | 34.9098 | 39.551 | 44.2582 | -92.4815 | -85.4213 | -78.361 | -71.3008 | -64.2406 | -57.1803 | -50.1201 | -43.0598 | -35.9996 | -28.9393 | -21.8791 | -14.8188 | -7.7586 | -0.69834 | 6.3619 | 13.4222 | 20.4824 | 27.5426 | -14.7516 | -10.8696 | -6.9876 | -3.1056 | 0.7764 | 4.6584 | 8.5404 | 12.4224 | 16.3043 | 20.1863 | 24.0683 | 27.9503
| 40 | 4.6339 | 9.3373 | 14.1118 | 18.9592 | 23.8809 | 28.8789 | 33.9548 | 39.1104 | 44.3478 | 49.6688 | -95.8634 | -88.8483 | -81.8331 | -74.818 | -67.8028 | -60.7876 | -53.7725 | -46.7573 | -39.7422 | -32.727 | -25.7119 | -18.6967 | -11.6816 | -4.6664 | 2.3487 | 9.3639 | 16.379 | 23.3942 | -15.5039 | -11.6279 | -7.7519 | -3.876 | 0 | 3.876 | 7.7519 | 11.6279 | 15.5039 | 19.3798 | 23.2558 | 27.1318